## 資料３
〇〇水道課 災害時対応確認シート【２】 【応急復旧編】
| 全給水人口（人） |  |  | 30000 |  |  | 一日最大給水量（㎥） |  |  |  |  | 10000 |  | 導水・送水管総延長(m) | [5 empty] | 7000
| 全給水戸数（戸） |  |  | 15000 |  |  | 全職員数（人） |  |  |  |  | 12 |  | 配水管総延長(m) | [5 empty] | 180000
| 【施設被害状況】 | [10 empty] | ※必要に応じてセルを追加してご使用下さい。
| 取水・導水施設 | [10 empty] | 浄水・配水施設
| 施設名 |  | 被害の有無 |  |  | 備考 | [5 empty] | 施設名 |  |  | 被害の有無 |  |  |  | 備考
| 〇〇取水場 |  | なし |  |  | 自家発あり | [5 empty] | 〇〇浄水場 |  |  | なし |  |  |  | 自家発あり
| 〇〇ポンプ場 |  | あり（停電） |  |  | 自家発なし | [5 empty] | 〇〇配水池 |  |  | あり(亀裂：貯水不可) |  |  |  | 緊急遮断弁あり
【管路被害状況】
| 区分 | 被害箇所 |  |  |  | 口径 |  | 管種 |  | 現場状況 | [5 empty] | 担当 |  | 備考
| 導・送水管 | 〇〇系送水管（〇〇町1234地先） |  |  |  | 500 |  | SP |  | 添架部可撓管から漏水 | [5 empty] | 〇〇 |  | 漏水区間をバルブ閉
|  | 〇〇系送水管（〇〇町1234地先） |  |  |  | 350 |  | 不明 |  | 路面漏水３か所（少量） | [5 empty] | 〇〇 |  | 漏水中（安全対策済）
| 配水管 | 〇〇町1234地先 |  |  |  | 300 |  | CIP |  | 路面漏水（多量） | [5 empty] | 〇〇 |  | 漏水区間をバルブ閉
|  | 〇〇町2345（〇〇橋添架） |  |  |  | 250 |  | SUS |  | 橋脚ずれに伴う漏水 | [5 empty] | 〇〇 |  | 漏水区間をバルブ閉
| 会社名 |  |  |  | 施工可能業務 | [6 empty] | 可能出動班数 | 連絡先 |  |  |  |  | 備考
| 〇〇管工 |  |  |  | NS(φ700実績あり)GX | [6 empty] | 2班 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |  |  |  |  | 土工は１班のみ
| 〇〇建設 |  |  |  | GX(φ200実績あり)，PE融着 | [6 empty] | 1班 | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |  |  |  |  | 給水装置班は別班で計上
| 応援区分 | [7 empty] | 班数 |  | 備考 | [5 empty] | 応援依頼先
| φ350仮配管布設（1200ｍ） | [7 empty] | 1班 |  | 露出可。管種検討も含む | [5 empty] | 日水協県支部長へ依頼
| φ300～φ800（DIP）の管路補修 | [7 empty] | 5班 |  | 土工事も含む・補修材も依頼。 | [5 empty] | 日水協県支部長へ依頼
| 技術支援（破損した配水池の運用提案） | [7 empty] | 1班 |  | 補修or仮設配水池設置 | [5 empty] | 日水協県支部長へ依頼
| 漏水箇所の現地調査・報告 | [7 empty] | 8班 |  | 班数分の車両とその人員要請 | [5 empty] | 都市間協定〇〇市
| 小口径管路補修（対象：DIP・VP） | [7 empty] | 2班 |  | 布設替の場合はGX、PE融着施工 | [5 empty] | 都市間協定△△市
①事業体概要
②災害概要
…
…
…
…
④具体的な応援要請
…
②災害概要と③施工対応可能な請負工事業者を精査し、自事業者のみで対応が可能か判断する。対応が困難な場合は、早期に④具体的な応援要請を行う。
災害発生
…
③施工対応可能な請負工事業者
資料３